1. Charakterystyka armatury przewidzianej do wymiany

1.1 Zestawienie armatury przewidzianej do wymiany

| Zestawienie istniejącej, zamontowanej armatury przewidzianej do wymiany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer komory | Zasuwa sekcyjna |  | Armatura odpowietrzająca |  | Armatura odwadniająca |  |  |
|  |  | Średnica | Długość | Średnica | Długość | Średnica | Długość |
|  |  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 1 | K - 2 | DN 200 – 2 szt. DN 100 – 2 szt. | 400 300 | - | - | DN 25 – 2 szt. | 160 |
| 2 | K – 6 | DN 125 – 2 szt. | 325 | DN 25 - 1 szt. DN 15 - 2 szt. | 160 130 | - | - |
| 3 | K – 7 | DN 150 – 2 szt. | 350 | DN 20 - 2 szt. | 150 | - | - |
| 4 | K – 9 | DN 150 – 4 szt. | 350 | DN 25 - 1 szt. DN 20 - 3 szt. DN 15 - 2 szt. | 160 150 130 | DN 32 - 3 szt. | 180 |
| 5 | K – 10 | DN 125 – 2 szt. | 325 | DN 20 - 1 szt. | 150 | DN 32 - 1 szt. | 180 |
| 6 | K – 13/2 | DN 125 – 2 szt. DN 80 – 2 szt. | 325 | - | - | DN 150 - 3 szt. DN 40 - 1 szt. DN 32 - 2 szt. | 350 200 180 |

1.2 Wymagania dotyczące montowanej armatury sekcyjnej

- zawory sekcyjne muszą być kulowe, pełnoprzelotowe, kołnierzowe z przyłączem 
wg PN-EN-ISO 5211, PN 25;

- zawory należy wyposażyć w rączkę umożliwiającą zmianę pozycji otwarcia / zamknięcia;

- zakres temperatur roboczych zaworów do 200oC;

- kompensacja temperaturowa liniowa;

- podwójne uszczelnienie wrzeciona – O-ring (EPDM), VITON;

- podwójne łożyskowanie trzpienia;

- kula wykonana ze stali odpornej na korozję.

Komory ciepłownicze objęte postepowaniem przetargowym są przewidziane do dalszej modernizacji. W drugim etapie planowany jest montaż napędów oraz podłączenie do systemu SCADA. Należy na etapie doboru zaworów wziąć pod uwagę kompatybilność urządzeń z napędem. Poniżej specyfikacja dla napędów (nie podlegają wycenie w niniejszym postępowaniu) :

2. Wymagania dla napędów elektrycznych zamknij /otwórz:

Wymagania ogólne

- napędy będą wymiarowane na co najmniej 100000 cykli przestawień stanu armatury odcinającej bez przeglądu i zabiegów konserwacyjnych. Ponadto napędy dla armatury odcinającej będą przystosowane do pracy w trybie minimum S2-15min

- napęd będzie automatycznie zatrzymany przy zaniku napięcia zasilania, zaś przy zaniku sygnału sterującego przejdzie w ustalony, wskazany kąt ustawienia armatury;

- napięcie zasilania : 3x400VAC/50Hz,

- napędy winny być odporne na wahania napięcia sieci zasilającej w zakresie minimum +/- 10%,

- a krótkotrwale do +/- 20% oraz na zmianę częstotliwości sieci zasilającej w zakresie 40Hz do 70Hz,

- automatyczna korekcja kolejności faz,

- prąd rozruchowy napędu mniejszy od prądu znamionowego,

- stopień ochrony IP67 lub wyższy (opcjonalnie IP68),

- temperatury pracy w zakresie : -20 oC do +60 oC,

- obudowa napędu i sterownika wykonana z materiału nierdzewnego,

- napędy w wykonaniu zabezpieczającym przed antykondensacją,

- sterowanie sygnałem binarnym i analogowym

- komunikacja cyfrowa ModBus RTU

- elektroniczny wskaźnik położenia z przeniesieniem sygnałem analogowym do systemu sterowania

- sygnalizacja położeń krańcowych drogowych w kierunku otwierania i zamykania,

- sygnalizacja od przekroczenia nastawionej wartości momentu obrotowego w kierunku

- otwierania i zamykania,

- możliwość za sterowania (ustawienia przepustnicy w dowolnym położeniu)

- dodatkowy napęd ręczny,

- napędy będą wyposażone w uchwyty do transportu.

1.3 Wymagania dotyczące montowanej armatury odpowietrzającej

- zawory odpowietrzające muszą być kulowe, pełnoprzelotowe, kołnierzowe z rączką, PN 25;

- zakres temperatur roboczych zaworów do 200oC;

- kompensacja temperaturowa liniowa;

- podwójne uszczelnienie wrzeciona – O-ring (EPDM), VITON;

- kula wykonana ze stali odpornej na korozję.

1.4 Wymagania dotyczące montowanej armatury odwadniającej

- zawory odwadniające muszą być kulowe, pełnoprzelotowe, kołnierzowe z rączką, PN 25;

- zakres temperatur roboczych zaworów do 200oC;

- kompensacja temperaturowa liniowa;

- podwójne uszczelnienie wrzeciona – O-ring (EPDM), VITON;

- kula wykonana ze stali odpornej na korozję.

- w komorze K-13/2 – zasuwy spustowe DN 150 należy wymienić na zasuwy DN 150, PN 25.

### 2. Charakterystyka montowanych pokrowców termoizolacyjnych na zaworach sekcyjnych

Izolację termiczną w komorach należy wykonać z materiałów demontowalnych przeznaczonych do izolowania rurociągów, armatury i kompensatorów w komorach ciepłowniczych. Izolacja demontowalna powinna być złożona z pokrowca (płaszcza ochronnego) i izolacji właściwej, zaprojektowana dla konkretnego rurociągu / urządzenia, uwzględniająca jego kształt, wymiar i warunki pracy, oraz przeznaczona do wielokrotnego montażu i demontażu bez ryzyka degradacji właściwości termoizolacyjnych i spójności konstrukcyjnej.

2.1 Wymagania eksploatacyjne dla izolacji  demontowalnych

Izolacje demontowalne muszą być:

- odporne na działanie temperatury eksploatacyjnej, bez istotnych zmian ich własności użytkowych w czasie nie krótszym od założonej minimalnej trwałości elementu izolowanego (min 30 lat),

- odporne na chemiczne działanie wody zewnętrznej oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- chemicznie obojętne w stosunku do materiału, z którego wykonany jest element izolowany (stal niestopowa niskowęglowa, staliwo, żeliwo),

- nietoksyczne,

- odporne na uszkodzenia mechaniczne,

- łatwe w montażu i demontażu,

- nadające się do wielokrotnego montażu – min 40 cykli montaż / demontaż,

- niepalne.

Izolacja termiczna rurociągów, armatury i wyposażenia sieciowego powinna zapewniać uzasadniony aktualnymi warunkami techniczno – ekonomicznymi poziom strat przesyłu ciepła.

2.2 Wymagania szczegółowe dla izolacji demontowalnych przeznaczonych do stosowania na rurociągach w komorach:

- pokrowiec (płaszcz ochronny): materiał nie wchłaniający wody, chroniący rurociągi / urządzenia przed wpływem czynników środowiskowych, np. tkanina szklana impregnowana dwustronnie silikonem;

- izolacja właściwa w przypadku pokrowców szytych - materiał trwały, nie ulegający odkształceniom po nasiąknięciu wodą i wyschnięciu, nie zawierający lepiszczy np. włóknina szklana igłowana (nietkana), w przypadku pokrowców produkowanych inną metodą (zapewniających nieprzepuszczalność wody) – wełna mineralna;

- zamocowanie: paski z klamerkami zaciskowymi metalowymi odpornymi na korozję;

- pokrowce muszą być jednowarstwowe;

- pokrowce muszą być identyfikowalne (muszą posiadać tabliczkę znamionową mocno przytwierdzoną do płaszcza zewnętrznego z nazwą wytwórcy oraz numerem identyfikacyjnym wyrobu);

- grubości pokrowców będą zależały od średnicy izolowanego rurociągu i jego przeznaczenia
  (zasilanie, powrót);

- pokrowce przeznaczone do zamontowania na rurociągu zasilającym muszą być oznakowane w sposób widoczny kolorem czerwonym, a przeznaczone do zamontowania na rurociągu powrotnym - kolorem niebieskim (metoda i miejsce oznakowania zależy od producenta pokrowca).